10KV电气设备预防性试验招标文件标书

一、昆山市图书馆10KV电气设备预防性试验项目组织自行邀请招标评定10KV电气设备预防性试验实施单位。

二、招标文件编号：KT2020-006

- 三、投标人资格条件

A.基本要求：

（1）在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）遵守有关的国家法律、法令和条例；

（6）为确保采购质量，此次采购不接受联合投标。

欢迎符合条件的谈判响应单位前来报名。请各响应单位提供以下资格要求的证明文件的复印件，且须加盖响应单位公章后方为有效。如有伪造或虚报，则评标小组有权取消该单位的报名资格。

1、响应单位的企业法人营业执照副本复印件（营业执照必须具有相关的经营范围）、税务登记证副本复印件、组织机构代码证复印件或三证合一的营业执照副本复印件；承装（修、试）电力设施许可证复印件、测试人员资质证书复印件。

2、响应单位法定代表人身份证复印件，法定代表人授权委托书原件和委托代理人的身份证原件及复印件。

四、简要内容及要求:

| 名称 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变压器 | 预试 | 系统 | 2 |  |
| 系统耐压测试 | 预试 | 系统 | 2 |  |
| 电压互感器 | 预试 | 组 | 2 |  |
| 氧化锌避雷器 | 预试 | 组 | 2 |  |
| 断路器 | 预试 | 系统 | 2 |  |
| 母线 | 预试 | 段 | 2 |  |
| 电缆 | 预试 | 根 | 2 |  |
| 进线保护装置 | 调试 | 套 | 2 |  |
| 中央信号调试 | 预试 | 系统 | 1 |  |
| 接地网测试 | 预试 | 式 | 2 |  |
| 二次回路检查 | 预试 | 式 | 2 |  |
| 小打扫清洁 | 预试 | 式 | 1 |  |

测试人员要求：测试工作人员不得少于2人，具有扎实的工作经验，具有能及时处理紧急故障的能力，工作人员须具有相应测试能力，具备所从事服务项目的基本素质，服务到位。

1.测试金额：叁万捌仟元整（38000元）

2、招标控制价：本次招标设有招标控制价（见第1条测试金额），投标单位投标报价超过投标控制价的视为废标。

。

三、 有关说明

1、 本次招标，投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间以前送达，逾期送达的投标文件将不被接受。

2、 投标文件正本、投标书、投标文件要求签字处须有法定代表人或其授权人签字并加盖公章或合同专用章。

3、 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

四、 报价要求

1、 投标人必须正确填写本招标文件中的报价表。

2、 报价表中相应内容的报价必须计算正确。

3、 对于数量、技术指标，投标人在投标文件中必须列出具体数值。

五、 投标文件要求

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容、按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标有可能被拒绝。

六、 投标人在提交投标文件前对投标文件的修改、补充

投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充，修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。任何补充或修改的内容必须由投标人或其授权人签字。经法定代表人或其授权人正式签署的修改和补充文件组成投标文件的一部分。

七、 迟交的投标文件

招标人将拒绝接受并原封退回在投标截止时间后送达的投标文件。

八、关于废标

投标人有下列情况之一，视为废标：

1、 投标人提供的有关资格、资质证明文件不真实；

2、 投标人对招标文件的实质性要求未做出全面响应；

3、 在整个评标过程中，投标人企图影响招标结果的任何活动；

4、 未加盖投标人公章或合同专用章的；

5、 投标文件应当进行密封并加盖骑缝章，在开标前不得开封，没有密封的投标文件将被视为废标。

九、 签订合同

1、 宣布中标结果后，使用单位与中标人签订合同。签订合同的范围不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

2、 招标人与中标人应严格按照合同执行。

3、 中标单位报价中应含税金，提供正规机打发票。任何由假发票导致的损失必须由中标单位承担。

第二部分  投标、开标、定标

一、 投标

1、投标文件

（1） 投标人应准备一份正本投标文件，须是打印文件。

（2） 正本投标文件由法定代表人或授权人签字并在投标文件封面上加盖投标单位公章或合同专用章。

（3） 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须有签署投标文件的人在旁边签字才有效。

（4） 投标文件用中文编写，用A4幅面纸打印，需以人民币报价。

（5） 招标人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的投标。

2、递交投标文件的地点和截止时间

（1） 投标人代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。

地点：前进中路353号，昆山市图书馆办公室

（2） 截止时间：发放招标书时间2020.8.12收取投标书时间2020.8.19下午14:00

（3） 出现因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标人修改通知规定的时间递交。

二、 开标

1、开标时间、地点：

（1） 开标地点：昆山市图书馆

（2） 开标时间： 2020.8.20

（3） 开标由招标人主持，不邀请投标人参加，内部议标。

2、评标领导小组对投标文件的审查和响应性的确定

（1） 开标后，评标领导小组将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误；是否已按要求签署。凡投标文件不完整视为废标。

（2） 对投标文件进行详细评审之前，评标领导小组会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和履约能力。如果确定投标人无资格或无能力履行合同，其投标将被拒绝。

（3） 评标领导小组将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。评标领导小组判断投标文件的响应性仅基于投标文件而不靠外部证据。

（4） 评标领导小组允许修改投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

三、 评标及对投标文件的澄清

1、开标后，评标领导小组将对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并对投标文件中的问题向投标人进行询问。

2、询标是评标中的重要环节，法定代表人或其授权人必须接受评标领导小组的询标。

3、为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标领导小组有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标文件中含义不明确的内容，投标人有责任进行答疑和澄清。

4、投标人对澄清的答复以书面材料为准，澄清的内容将构成投标文件的组成部分。

四、 评标原则和方法

1、评标领导小组坚持“公开、公平、公正”的原则，公正、平等地对待各投标人。

2、客观性原则：评标领导小组将对投标人的投标文件进行认真评审，而不依靠投标文件以外的任何因素。

3、保密性原则：评标领导小组将保守投标人的商业和技术秘密。

4、 综合评标原则：经评标领导小组对投标方资质审核并通过后，以价格为重要依据，结合资质、业绩、服务水平等因素，综合评定。

五、 保密及其它注意事项

1、评标是招标工作的重要环节，评标领导小组将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人

2、投标、开标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

3、为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应该将评标情况扩散出评委人员之外。

4、评标领导小组对各投标人的商业、技术秘密予以保密。

六、 定标

1、严格按照招标文件的要求和条件及评标文件的要求进行评标，择优定标。

2、投标文件符合招标文件的要求、报价合理。

3、本次招标，合同将授予符合招标文件的要求、价格性能比较合理、能够履行合同并且能提供最佳服务的投标人。

4、评标结束，由评标领导小组定标。

5、 招标人将尽快通知各投标人评标结果，不解释未中标的原因。

6、未中标的文件招标方不退还招标文件。

第三部分  投标文件的组成与格式

投标人应按招标文件的要求准备投标文件，投标文件包括：

1、报价文件 (应有法定代表人签字并加盖公司印章)

2、法定代表人或其授权人签署的投标文件

2.1营业执照副本复印件一份；

2.2法定代表人授权委托书原件；

2.3纳税人税务登记证；中华人民共和国组织机构代码证复印件.

2.4企业资质证书复印件

2.5测试人员资格证复印件；

2.6 其它相关荣誉证书复印件

注：请携带营业执照副本、税务登记证、华人民共和国组织机构代码证、承装（修、试）电力设施许可证、测试人员资格证复印件。

3.投标方认为的必要补充

第四部分  招标方测试要求

一、招标项目基本条件

1.1 工程名称：昆山市图书馆10KV电气设备预防性试验

1.2 招标单位：昆山市图书馆

1.3 工程性质：电气设备测试

二、测试要求

测试内容：按国家标准执行。

三、投标要求

投标方需根据邀标方要求进行报价，总价格按此次中标价格执行。

四、付款方式：

测试工程验收后7个工作日内,收到中标方的发票后,支付本次测试费用。

投标方如对所提供说明有不明之处，可与邀标方人员联系。 联系人：陈冻 电话：0512-57377239

昆山市图书馆

2020-8-12

附件一：授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                 （单位名称）的            (姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                    的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：

性  别：        年  龄：

单 位：

部 门：        职 务：

投标人：

（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：        年   月   日

附件二：报价表

报价表

采购编号：           号

单位（盖章）：

| 类别 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签字：

日期：        年         月       日

注：1、报价金额大、小写不一致时，以大写金额为准；如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。响应单位不同意以上修正，则其响应文件将被拒绝。

2、报价金额全部采取人民币表示，响应报价精确到元。

3、响应单位可自行添加表格中项目明细的内容。

4、上述报价包含一切由供方承担的费用；